 Część III. do SIWZ
Data opracowania 31.10.2019 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Przedsięwzięcia p.n.: „Roboty budowlane związane z aranżacją powierzchni zlokalizowanej na poziomie +3 w budynku nr 404 na potrzeby biurowe Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu”.

2. Na cykl realizacji Przedsięwzięcia składa się:
- wykonawstwo robót budowlanych wielobranżowych związanych z aranżacją kondygnacji +3 w budynku nr 404 (Segmentu B);
- przeprowadzenie rozruchu urządzeń technicznych;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej;
- przekazanie zaaranżowanej powierzchni Zamawiającemu.

3. Przedsięwzięcie p.n. „Roboty budowlane związane z aranżacją powierzchni zlokalizowanej na poziomie +3 w budynku nr 404 na potrzeby biurowe Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu” swoim zakresem obejmuje, w szczególności:

1) sporządzenie projektów warsztatowych, jakie wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia z załącznikami i jakie Wykonawca uzna za niezbędne do prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia;
2) wykonanie wszelkich pełnobranżowych robót budowlanych wynikających z Załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz projektów warsztatowych opracowanych przez Wykonawcę, a związanych z wydzieleniem na kondygnacji +3 pomieszczeń o funkcji biurowej, aneksu kuchennego i pomieszczenia gospodarczego, których minimalny zakres obejmuje m. in.:
a) budowę ścian działowych w technologii zabudowy kartonowo-gipsowej na stelażach aluminiowych;
b) roboty malarskie wraz z dwukrotnym szpachlowaniem ścian.
c) wykonanie prac zabezpieczających oraz wywóz i utylizacja odpadów;
d) przygotowanie otworów drzwiowych pod montaż stolarki drzwiowej;
e) dostawę i montaż drzwi drewnianych przeszklonych do pomieszczeń biurowych, oraz drzwi drewnianych do pomieszczenia gospodarczego
f) wykonanie sufitów podwieszanych modułowych 60x60;
g) demontaż i ponowny montaż wraz regulacją i czyszczeniem rolet materiałowych;
h) demontaż i ponowny montaż wraz z regulacją podłogi podniesionej w związku z koniecznością przeprowadzenia koryt kablowych do pom. IT-Room, w tym demontaż i ponowny montaż wykładziny dywanowej na części korytarza.
i) wymiana podłóg technicznych na podłogi techniczne typu FARMACELL przystosowane do montażu płytek ceramicznych w aneksie kuchennym
j) ułożenie na podłodze płytek ceramicznych w aneksie kuchennym
k) ułożenie wykładziny dywanowej 50x50 wraz z cokolikami w pomieszczeniach biurowych i korytarzu oraz wykładziny PCV 50x50 w pomieszczeniu socjalnym +3/28 i pomieszczeniu gospodarczym nr +3/29’ oraz wypoziomowanie – regulacja podłogi podniesionej;
l) demontaż i utylizację wskazanych ścianek w systemie G-K
m) demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i ponowny montaż w nowej lokalizacji,
n) lokalna przebudowa istniejących sufitów podwieszanych, modułowych 60x60, w miejscach przebudowywanych ścianek działowych.
o) odmalowanie istniejących ścian i słupów w kolorze 5512, ze wzornika Flugger 900 z lokalną naprawą spękań
p) lokalne uzupełninie wykładziny dywanowej i cokolików na ścianach, demontaż wykładziny PCV
r) lokalna przebudowa podłogi technicznej oraz uzupełninie wykładziny dywanowej w pomieszczeniu nowo aranżowanej serwerowni pom nr. +3/13
s) demontaż i utylizacja istniejącej zabudowy meblowej w aneksie kuchennym (pom. nr +3/15)
t) regulacja istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej w tym drzwi przesuwnych.
u) dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych przesuwnych (na wzór już istniejących) do pom. nr +3/22
w) wymiana zamków drzwiowych na atypaniczne (panic) z funkcją D oraz wymiana klamek na typ klamka-gałka w dwóch drzwiach aluminowych zlokalizowanych na holu głównym windowym oraz w dwóch drzwiach stalowych zlokalizowanych na klatce schodowej K4.

x) instalacje elektryczne, w tym:
- przebudowa rozdzielnic elektrycznych zasilających (ogólne i dedykowane) obszar objęty aranżacją każdy z projektowanych obwodów należy doposażyć w wyłącznik różnicowo-prądowy z modułem nadprądowym.
- dostawa, montaż wraz z podłączeniem i osprzętem dodatkowej rozdzielnicy zasilania ogólnego (jak wyżej)
- przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej zasilania ogólnego i komputerowego do układu 1x gniazdo elektryczne ogólne + 3x gniazdo elektryczne komputerowe – dotyczy to zestawów gniazd naściennych i zestawów gniazd podłogowych (Floorbox)
- wykonanie niezbędnej instalacji zasilającej, w tym zasilania gwarantowanego szafy Saik, rejestratora, zasilacza do systemu KD, sprzęt AGD, itp. według projektowanego podziału funkcjonalnego
- rozmieszczenie obecnych opraw oświetleniowych wraz z rozdziałem na obwody oświetleniowe według projektowanego podziału funkcjonalnego.
(Dodatkowe w stosunku do stanu obecnego oprawy oświetleniowe, które wynikają z dokumentacji wykonawczej: rastrowe K418 i typu downlight wpuszczane w sufit 2x18 W D 225.2x18H RAL firmy ES System, przekaże Zamawiający);
- realokacja i montaż w suficie podwieszanym opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z wpięciem i zaprogramowaniem w istniejącej centrali firmy AWEX, według projektowanego podziału funkcjonalnego;
- dostawa i montaż w suficie podwieszanym opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z wpięciem i zaprogramowaniem w istniejącej centrali firmy AWEX, według projektowanego podziału funkcjonalnego;
- relokacja, a także dostawa i montaż nowych przełączników oświetlenia według projektowanego podziału funkcjonalnego
- relokacja i montaż na ścianach w nowoprojektowanych lokalizacjach sterowników do jednostek klimatyzacyjnych.
- realokacja obecnych i montaż nowych czujek ruchu zlokalizowanych na ciągach komunikacyjnych i w aneksach kuchennych, według projektowanego podziału funkcjonalnego;
- realokacja puszek podłogowych (floorbox), według projektowanego podziału funkcjonalnego;
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych wraz z gniazdami RJ45 ściennych (typ B) – w pomieszczeniach biurowych, według projektowanego podziału funkcjonalnego;
- relokacja istniejących gniazd ścinanych typu B oraz gospodarcze, według projektowanego podziału funkcjonalnego;
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnych hermetycznych w aneksie kuchennym;
- istniejące gniazda w aneksie kuchennym (pom. +3/15) rozdzielić na trzy obwody elektryczne (doprowadzić dwa niezależne obwody elektryczne)
- wykonanie tras kablowych pod podłogą techniczną i nad sufitem podniesionym;
- pomiary sieci elektrycznej - rezystancji izolacji przewodów, ciągłości przewodu ochronnego, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowane wyłączniki różnicowoprądowe, impedancji pętli zwarcia dla tablicy piętrowej.
- Przygotowanie sieci instalacji elektrycznej i LAN oraz ściany do montażu szafki SAIK i rejestratora (czasu pracy)
y) instalacje elektryczne słaboprądowe, w tym:
- realokacja obecnych elementów systemu sygnalizacji pożaru wraz z dostawą i montażem nowych elementów (czujki dymu, wskaźniki zewnętrzny zadziałania, sygnalizator akustyczny)
- programowanie centralki pożarowej, programu do wizualizacji SECOLOG i BMS, w zakresie dokonanych zmian w SSP;
- podłączenie do systemu sygnalizacji pożaru nowoprojektowanego przejścia wyposażonego w kontrolę dostępu
- wykonanie tras kablowych nad sufitem podwieszonym;
- opracowanie projektu wykonawczego dla SSP
- System KD dla drzwi wejściowych nr 2 – należy wykonać jako kompletny (montaż elektro rygla rewersyjnego w drzwiach aluminiowych, samozamykacza, zamka typu panic z funkcją D, przycisku wyjścia, przycisku ewakuacyjnego otwarcia drzwi, czytnika kart, rejestratora KD podłączonego do systemu KD prod. CEMsystem).
z) instalacja okablowania strukturalnego, LAN i telefoniczna, w tym:
- dostarczenie i montaż szafy dystrybucyjnej stojącej 19" o wysokości 42U, szerokości 80 cm i głębokości 80 cm z wyposażeniem do pomieszczenia nr +3/13 (nowoprojektowana serwerownia), wraz z urządzeniami pasywnymi i aktywnymi, podłączeniem, rozszyciem okablowania i zaprogramowaniem,
- przełożenie z pomieszczenia IT-Room z szafy PPD3 istniejącego okablowania strukturalnego i patchpaneli do nowej szafy rack zlokalizowanej w nowoprojektowanej serwerowni – pomieszczenie nr +3/13;
- wykonanie tras kablowych w korytach osobne dla sieci logicznej i elektrycznej pod podłogą techniczną, podniesioną;
- ułożenie okablowania strukturalnego i telefonicznego kat. 6A – Certyfikat producenta okablowania – 25 lat;
- wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy istniejącą szafą logiczną na piętrze 1 pom. 116 a nową szafą logiczną na piętrze 3 pom. 3/13
- w części open space doposażenie puszek podłogowych w gniazda 2xRJ45 wraz z wykonaniem instalacji strukturalnej poziomej kat. 6A; Certyfikat producenta okablowania - 25 letnia gwarancja wykonawcy producenta (w tym dokument potwierdzający ilości przebiegów zgłoszonych do certyfikacji)
- wykonanie gniazd HDMI i ułożenie po dwa kable HDMI wysokiej jakości pomiędzy gniazdami w puszce podłogowej a lokalizacją w przestrzeni między sufitowej do podłączenia projektorów w każdej z dwóch salach konferencyjnych.
- Dostawę kabli krosowych – kategoria 6A
80 szt. typu RJ45-RJ45 o długości 30 cm,
60 szt. typu RJ45-RJ45 o długości 3 m,
20 szt. typu RJ45-RJ45 o długości 5 m,
- pomiary sieci logicznej - długości linii, tłumienia, przesłuchów między kanałowych, przesłuchów zdalnych między dwiema parami mierzonych w odniesieniu do sygnału źródłowego, rezystancji i impedancji. (dla każdego z gniazd zlokalizowanego na kondygnacji +3)
- pomiary sieci światłowodowej – pomiar światłowodowych kanałów transmisyjnych, tłumienie/straty, długość kanału. Pomiar musi być wykonany dla dwóch kierunków i w dwóch oknach 850/1300 nm
aa) instalacje sanitarne, wentylacja i klimatyzacja, w tym:
- wykonanie instalacji wod-kan do podłączenia umywali, zlewozmywaka, zmywarki dystrybutora wody w aneksie kuchennym pomieszczenie nr +3/29;
- przebudowa istniejącego podłączenia wod – kan w istniejącym aneksie kuchennym (pomieszczenie nr +3/15)
- podłączenie aneksu kuchennego (+3/29), pomieszczenia gospodarczego (+3/29’) i korytarzy (+3/21) do wentylacji mechanicznej budynku;
- dostawa i montaż pojemnościowego (5 litrów) przepływowego podgrzewacza wody w nowoprojektowanym aneksie kuchennym (pomieszczenie +3/29)
- rozbudowa - przebudowa instalacji wentylacyjnej mechanicznej bytowej w pomieszczeniach biurowych wraz z ostatecznym rozmieszczeniem urządzeń wentylacyjnych (skrzynek rozprężnych) według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wykonawczej w tym przebudowa kanałów wentylacyjnych – jeżeli będzie to konieczne
- Dostawa i montaż skrzynek rozprężnych do systemu wentylacji bytowej w tym podłączenie poprzez przepustnicę do kanałów linii nawiewnych i wywiewnych.
- instalacja klimatyzacji - rozmieszczeniem skrzynek rozprężnych w suficie podwieszanym
- wykonanie pomiarów, prób i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzacji (bilans zysków ciepła i chłodu) w dostosowaniu do wykonanej aranżacji;
- rozmieszczenie termostatów pokojowych – sterowników do jednostek klimatyzacyjnych VRV. Lokalizacja do uzgodnienia na etapie budowy

3) inne prace, które nie zostały wyszczególnione powyżej, a których wykonanie jest niezbędne w celu prawidłowej i kompletnej realizacji Przedsięwzięcia;
4) ukończenie wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw objętych Przedsięwzięciem; usunięcie w nich wszelkich wad; przeprowadzenie niezbędnych prób i uruchomień przez autoryzowane serwisy producenckie oraz wykonanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, w tym aktualizacja dokumentacji powykonawczej Segmentu B
5) aktualizacja Instrukcji Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych dla Segmentu B;
6) aktualizacja scenariusza pożarowego i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Segmentu B, w związku z wykonanym podziałem funkcjonalnym i przebudowami

4. Uwagi
  1. Termin realizacji zadania to 100 dni liczony od daty podpisania Umowy
Zamawiający informuje, że powierzchnia biurowa zlokalizowana na kondygnacji +3 (użytkowana przez Zamawiającego) zostanie przekazanie po 60 dnach od dnia podpisania Umowy, natomiast powierzchnia open space zostanie przekazana w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
  1. Zamawiający informuje, że roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające prace biurowe wykonywane przez użytkowników budynku.

    1. Przyjęte rozwiązania dla kondygnacji +3 i Segmentu B winny uwzględniać przyjęte rozwiązania przedstawione w dokumentacji powykonawczej stanowiącej Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia (Część III do SIWZ), jedynie je modyfikować w niezbędnym zakresie.
    2. Ze względu na konieczność zachowania w całym Segmencie B jednolitych systemów, nie dopuszcza się stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do już wprowadzonych.
    3. Wykonawca realizując prace budowlane zobowiązany jest m.in. do:
1. Przedstawienia harmonogramu rzeczowo – terminowego robót budowlanych i uzgodnienia go z Zamawiającym.
2. Wykonania „tymczasowego zamknięcia aranżowanej przestrzeni biurowej” na czas realizacji robót budowlanych
3. Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy.
4. Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy.
5. Uzgodnienia z Zamawiający kolorystyki materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem.
6. Zachowania porządku w obrębie wykonywania robót budowlanych, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności bieżącego wykorzystania pozostałych części budynku przez jego użytkowników, sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich.
1. Utrzymywania obszaru robót w stanie uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód, wywożenia na bieżąco materiałów z rozbiórki we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie realizowanych robót budowlanych.
3. Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należyta starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż.
4. Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.).
4. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:
4.1. Dokumentacja Projektowa
L. p.	Tytuł rysunku [stan projektowany]	Numer rysunku
1	Rzut poziomu +3. Stan istniejący	A1
2	Rzut poziomu +3. Stan istniejący – projekt aranżacji	A2
3	Rzut poziomu +3. Wymiary – projekt aranżacji	A3
4	Rzut poziomu +3. Układ wyposażenia meblowego	A4
5	Rzut poziomu +3. Przekrój – projekt aranżacji	A5
6	Rzut poziomu +3. Detal wykonania ścianek G-K	A6
7	Rzut poziomu +3. Stolarka drzwiowa – projekt aranżacji	A7
8	Rzut poziomu +3. Sufit podwieszony – projekt aranżacji	A8
9	Rzut poziomu +3. Gniazda elektryczne, sieć strukturalna	E-01
10	Rzut poziomu +3. Oświetlenie – projekt aranżacji	E-02
11	Rzut poziomu +3. System sygnalizacji pożaru	T-01
12	Rzut poziomu +3. System kontroli dostępu	T-02
13	Opis techniczny. Projekt wykonawczy architektura
14	Opis techniczny. Projekt wykonawczy instalacje elektryczne i instalacje teletechniczne
15	Wytyczne do sporządzenia projektu wykonawczego instalacji sanitarnych

4.2. Dokumentacja powykonawcza
L. p.	Tytuł rysunku [dokumentacja powykonawcza]	Numer dokumentu
1	Rzut poziomu +3. Sufit podwieszony	DPA-01
2	Rzut poziomu +3. Stan istniejący, instalacje elektryczne – gniazda, sieć strukturalna (LAN)	DPE-01
3	Rzut poziomu +3. Stan istniejący, instalacje elektryczne – oświetlenie	DPE-02
4	Schemat rozdzielnicy RN-1/B-3	DPE-03
5	Schemat rozdzielnicy RKN-1/B-3	DPE-04
6	Schemat ideowy istnieją3cej rozdzielni RN-2/B-3	DPE-05
7	Schemat ideowy istnieją3cej rozdzielni RKN-2/B-3	DPE-06
8	Rzut poziomu +3. Stan istniejący, system wentylacji i klimatyzacji	DPS-01
9	Rzut poziomu +3. Stan istniejący, instalacje teletechniczne – system sygnalizacji pożaru	DPT-01

Opracował:
Wojciech Baraniak