Załącznik nr 1.2. do OPZ

Zakres czynności serwisowych i przeglądów dla systemów klimatyzacji i wentylacji w budynku usługowo-biurowym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1

- SYSTEMY KLIMATYZACJI

  - Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne systemu SPLIT

Jednostki klimatyzacyjne typu split obsługują pomieszczenia techniczne zlokalizowane na kondygnacjach garażowych, Główny Punkt Dystrybucyjny i pom. śmietnika zlokalizowane na kond. 0 oraz serwerownie na kondygnacjach +1, +2 i +3.

Jednostki zewnętrzne dla urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach technicznych rozmieszczone są na części parkingowej, pozostałe umieszczono na części technicznej dachu.

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemu

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

- Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

FHQ71A/RZQG71L8Y1B – 2 kpl.

FTXS50K/RXS50L2V1B – 2 kpl.

FHQ100A/RZQG100L8Y1B – 4 kpl.

FAQ100A/RZQG100L8Y1B – 2 kpl.

FTXS50J2V1B – 3 szt.

FTXS50 K3V1 -  3 szt.

FTXS35 K3V1B – 5 szt.

FTXS50K3/RXS50L2V1B – 5 szt.

1.2. System klimatyzacji VRV IV firmy DAIKIN

Źródłem ciepła dla budynku na potrzeby ogrzewania /co/, wentylacji /ct/, zasilania wymiennika wody niskotemperaturowej dla potrzeb systemu klimatyzacji VRV jest węzeł ciepła jednofunkcyjny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie -1 budynku.

Dla potrzeb pokrycia ciepła w okresie zimowym oraz zysków ciepła w okresie letnim wykonano system ze zmienną ilością czynnika chłodniczego ze skraplaczami chłodzonymi wodą. Zastosowano układ VRV HR IV generacji firmy DAIKIN. Instalacja przewidziana jest do wykorzystania zarówno w celach chłodniczych jak i grzewczych. Odbiornikiem ciepła w okresie letnim oraz źródłem zasilania w okresie zimowym jest pętla wody technologicznej niskotemperaturowej, gdzie źródłem jest wymiennik wody zasilany z węzła ciepła, zaś źródłem chłodu zamknięte chłodnie kominowe. System wyposażony jest w sterowniki ITM DCM601A51 wraz z 3 adapterami DCM601A52 oraz program INTELLIGENT MANAGER.

Układ klimatyzacji współpracuje z instalacją wentylacji poprzez dystrybucję za pomocą nawiewników szczelinowych typu AL-SN, anemostatów nawiewnych typu KN oraz wywiewnych typu KW i sieć kanałów w technologii wełny szklanej typu Climaver A2 o gr. 25 mm oraz izolowanych akustycznych typu Sonoconect. Ilość powietrza wentylacyjnego wynosi 50 m3/h osobę. Skrzynki rozprężne nawiewników i wywiewników typu AK-SN i AK-DWX zabezpieczono od zewnętrz izolacją termiczno-akustyczną typu Armaflex o gr. 9 mm.

Każda jednostka wewnętrzna może grzać lub chłodzić w zależności od potrzeb danego pomieszczenia. Decyzja zapada na jednostkach rozdzielaczowych BS, które oprócz standardowego rozdziału instalacji pełnią funkcje decyzyjną co do grzania lub chłodzenia. Do rozdzielaczy z agregatów zewnętrznych umieszczonych na kond. 0 doprowadzany jest system 3-rurowy, wyprowadzany jest układ 2-rurowy do jednostek wewnętrznych. Z rozdzielaczy skropliny są odprowadzane poprzez pompki skroplin typu Mini Orange wpięte w system kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

Uwzględniając charakter budynku oraz elastyczność instalacji, system został podzielony na sekcje umożliwiające niezależną pracę.

Oprócz pomp ciepła DAIKIN zamontowanych w pomieszczeniu maszynowni VRV zlokalizowanym na poziomie 0 i spełniających rolę jednostek zewnętrznych, w obrębie powierzchni biurowych i lokali usługowych zamontowano jednostki wewnętrzne kanałowe, a w salach konferencyjnych kasetonowe. Ponadto zamontowano systemowe rozdzielacze czynnika chłodniczego. Urządzenia zostały zamontowane w przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi.

Agregaty zewnętrzne wyposażone są  układ sprężania ekologicznego czynnika R410a zapewniający efektywną pracę.

W pomieszczeniach gdzie przewidziane jest otwieranie okien, system klimatyzacji wyposażono w płytki sterujące typ BRP7A51. Płytka ta odbiera sygnał z kontraktona okiennego, który generuje sygnał „otwarty” i wyłącza jednostkę klimatyzatora. Do pracy z płytką odpowiedzialną za odbiór sygnału z kontraktona okiennego zastosowano sterownik typu BRC2E.

Każdą kondygnację biurową obsługują dwa niezależne układy pionów w części A i w części B. Na danej kondygnacji wydzielono kilka agregatów w zależności od orientacji względem stron świata i pogrupowano ze względu na mające podobne zyski od nasłonecznienia, i tak wydzielono: system obsługujący część północną lewą i prawą oraz system obsługujący część południową lewą i prawą. W sumie wydzielono 11 systemów, w tym 1 system obsługujący parter podzielono na dwa: SYS-1 oraz SYS 102.

W celu umożliwienia konserwacji i obsługi serwisowej klimatyzatorów kanałowych (czyszczenie filtrów oraz dezynfekcja wymienników) wykonano rewizje na kanałach po stronie tłocznej i ssawnej jednostek wewnętrznych.

Dla potrzeb zasilania jednostek zewnętrznych systemu VRV wykonano instalację systemu wodnego w układzie zamkniętym ciśnieniowym. Czynnikiem jest 40 % roztwór glikolu propylenowego. Instalacja pracuje ze stałym przepływem masowym 27,6 l/s, gdzie każda z 23 jednostek zewnętrznych ma przepływ jednostkowy 1,2 l/s.

Szacowane parametry instalacji:

- zakres temperatur czynnika  zasilającego agregaty:

grzanie max. 30oC, chłodzenie max. 40oC

- zabezpieczenie instalacji:

układ stabilizacji ciśnienia, zawór bezpieczeństwa

- źródło chłodu:

wieże chłodnicze Evapco LRW 30-5H – 2 sztuki

- źródło ciepła:

wymiennik Secespol zasilany z węzła cieplnego

Wymagania pracy systemu VRV

###### 1. Maks. ciśnienie w instalacji wodnej  1.96MPa.

###### 2. Wieża chłodnicza

Zamontowano dwie wieże chłodnicze typu LRW 30-5H o mocy jednostkowej 377,4 kW firmy EVAPCO. Lokalizacja wież na dachu budynku w części B.

Zakres = EWC - LWC = Qr/(m*c) =s trata ciepła / (4,187 * przepł. wody) = 647,1 / (4,187 * 27,60)  = 5,6°C

Gdzie:

LWC = temp. wylotu wody z wieży chłodn. = 35,0°C

EWC = Temp. wlotu wody do wieży chłodniczej =35,0 + 5,6 = 40,6°C

m =  przepł. wody (kg/s) = całk. przepł. wody przez skraplacz jedn. VRV chłodz. wodą.

c = właściwa pojemność cieplna wody = 4,187 kJ/kg°C

System wymaga pompy głównej i zapasowej. W budynku wykorzystano układ dwóch pomp firmy Grundfos – TPE 100-250/2-S oraz Magna 3 65-150F (praca naprzemienna). Pompy obiegowe główne i rurociągi wody niskotemperaturowej dobrano dla stałego przepływu masowego wynoszącego 27,6l/s. Zainstalowano pompy wirowe w układzie in-line, z przeciwległymi króćcami ssawnym i tłocznym, do montażu na fundamencie.

Parametry doboru pompy:

- przepływ 99,4m3/h

- wys. podnoszenia 9,5 m sł. wody.

Układ pompowy wody technologicznej zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie kondygnacji parteru i poziomu -1. Zamontowano pompy z możliwością pracy naprzemiennej. Ponadto w pomieszczeniu zlokalizowano układ odgazowujący oraz uzupełniania glikolu Servitec 60/GL firmy Reflex wraz ze zbiornikiem oraz system stabilizacji ciśnienia Reflexomat Compact RC ze zbiornikiem podstawowym RG 300 RS 6 bar, kompresorem i jednostką sterującą  RS90/1 oraz układ filtroodmulników magnetycznych FOM 150/500 firmy Aulin.

Lokalizacja  zbiornika glikolu na poziomie -2. Zamontowano poziomy zbiornik firmy "PPRI ŻEGRZE" ZWX-4000/6 bar o poj. V=4,0m3.

Źródłem ciepła na potrzeby instalacji klimatyzacji w systemie VRV zimą jest wymiennik ciepła Secespol o mocy 290 kW zasilany z węzła cieplnego G-power czynnikiem grzewczym zaś latem źródłem chłodu – dwie zamknięte chłodnie kominowe Evapco LRW 30-5H.

Przewidziano naprzemienną pracę wież, załączanie drugiej wieży w układzie kaskadowym z przesunięciem punktu załączania i wyłączania urządzenia w funkcji temperatury wody niskotemperaturowej. Osiągnięcie pełnej obliczeniowej mocy chłodniczej następuje przy pracy równoległej obu wież.

Woda technologiczna pełni funkcje zarówno odbiornika ciepła latem jak i dostarcza  ciepło zimą zasilając jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji /VRV/. Max temperatura wody niskotemperaturowej na wejściu do agregatów +300C – dla grzania, dla chłodzenia +400C.

Dla zabezpieczenia układu wody niskotemperaturowej przed wzrostem ciśnienia zastosowano automatyczny układ stabilizacji ciśnienia Reflexomat Compact RC z kompresorem i sterownikiem mikroprocesorowym RS 90/1.

- zbiornik podstawowy o poj. V=300dm3

- układ z 1 kompresorem – montaż na zbiorniku

- elektroniczny panel sterowania

- czynnik – roztwór  40% glikolu propylenowego.

Częstotliwość i zakres przeglądów serwisowych dla urządzeń systemu VRV IV DAIKIN:

- sprawdzenie działania systemów – 2 razy w roku przed sezonem zimowym i letnim – z urządzeniem monitorującym Service Checker – opracowanie raportu

- sprawdzenie przegrzania w układach chłodniczych – 2 razy w roku – funkcja serwisowa na sterownikach klimatyzatorów

- sprawdzenie połączeń elektrycznych – 2 razy w roku

- sprawdzenie ilości, wycieków oraz widocznych punktów czynnika chłodniczego – 2 razy w roku

- analiza pracy systemów pod względem ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego (ewentualne uzupełnienie czynnika nie jest objęte umową) i sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury jednostek wewnętrznych i agregatów – 2 razy w roku

- sprawdzenie poprawności odczytów z czujników ciśnienia agregatów w układzie chłodniczym – 2 razy w roku

- sprawdzenie rezystancji uzwojeń sprężarek – Mega testerem – 2 razy w roku

- sprawdzenie poboru prądu agregatów – 2 razy w roku

- czyszczenie filtrów cieczowych instalacji zasilającej agregaty VRV – uzupełnienie i odpowietrzenie zładu – 2 razy w roku

- sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających agregaty – czujników przepływu wody – 2 razy w roku

- czyszczenie filtrów powietrza i glikolowych klimatyzatorów – 2 razy w roku

- czyszczenie obudowy agregatów płynem Con Coil (atest higieniczny) – 2 razy w roku

- dopuszczenie glikolu po oczyszczeniu filtrów – 2 razy w roku

- dezynfekcja wymienników klimatyzatorów – 2 razy w roku

- sprawdzenie układu wodnego – 2 razy w roku

- sprawdzenie modułu pompowego – 2 razy w roku

- Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji

- Przeprowadzenie TESTU całego systemu klimatyzacji

- Wykonanie analizy  parametrów pracy systemów VRV w formie raportu za pomocą Service Checker 4.

- Uruchomienie systemu

- Aktualizowanie oprogramowania agregatów VRV zgodnie z zaleceniami producenta.

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

- czyszczenie filtroodmulnika magnetycznego FOM 150/500 (2 szt.), filtrów siatkowych Dn200 Zetkama (2 szt.) i filtrów siatkowych zlokalizowanych na instalacji zasilającej agregaty zewnętrzne VRV zlokalizowane w maszynowni – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie chłodniczym (od kwietnia do października) oraz podczas Przeglądów nr 1 do nr 6, których terminy podano poniżej.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

# 1.2.1. Jednostki wewnętrzne (system VRV)

Serwis specjalistyczny, raz na pół roku, czyszczenie filtra powietrza preparatem Frionett 2 RTU oraz odgrzybianie parowników i filtrów preparatem Coil-Rite, sprawdzenie szczelności, drożności układu odprowadzenia skroplin, udrożnienie odpływu skroplin oraz kontrola zabezpieczeń i sterowania elektrycznego, sprawdzenie silnika wentylatora, uruchomienie systemu. Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji. Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Poziom 0 – 9 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-32P7VEB

Poziom +1 – 41 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +2 – 33 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +3 – 29 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

# Jednostki zewnętrzne (system VRV)

Opis czynności serwisowych:

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wew.i zewn.

- Sprawdzenie rezystancji uzwojeń sprężarek

- Sprawdzenie poboru prądów przez agregaty

- Sprawdzenie wycieków wodnych oraz gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Sprawdzenie odczytów ciśnienia układu freonowego – ssania

- Sprawdzenie odczytów ciśnienia układu freonowego – tłoczenie

- Sprawdzenie i czyszczenie filtrów wodnych

- Sprawdzenie działania czujników przepływu

- Czyszczenie filtrów powietrza jednostek wewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO

Częstotliwość przeglądów:

- sprawdzenie działania systemów przed sezonem zimowym – urządzeniem monitorującym Service Checker – opracowanie raportu – 1 raz w roku

- sprawdzenie przegrzania w układach chłodniczych – funkcja serwisowa na sterownikach klimatyzatorów – 2 razy w roku

- sprawdzenie połączeń elektrycznych – 2 razy w roku

- sprawdzenie wycieków wodnych oraz widocznych punktów czynnika chłodniczego (ewentualne uzupełnienie czynnika R-410A nie jest objęte umową) – 2 razy w roku

- analiza pracy systemów pod względem ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego - sprawdzenie poprawności oodczytów czujników temperatury jednostek wewnętrznych i agregatów – 2 raz w roku

- sprawdzenie poprawności odczytów z czujników ciśnienia agregatów w układzie chłodniczym (ewentualne uzupełninie czynnika R-410A nie jest objęte umową) – 2 raz w roku

- sprawdzenie rezystancji uzwojeń sprężarek – Mega testerem – 1 raz w roku

- sprawdzenie poboru prądu agregatów – 1 raz w roku

- czyszczenie filtrów wodnych instalacji zasilającej agregaty VRV – uzupełnienie i odpowietrzenie zładu – 1 raz w roku

- sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających agregaty – czujników przepływu wody – 2 razy w roku

- czyszczenie filtrów powietrza klimatyzatorów – 2 razy w roku

- Czyszczenie obudowy agregatów płynem Con Coil. – 2 razy w roku

- Czyszczenie filtrów glikolowych – 2 razy w roku

- Sprawdzenie układu wodnego – 2 razy w roku

- Sprawdzenie modułu pompowego – 2 razy w roku

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego – 2 razy w roku

- Podłączenie Serwis Checkera sprawdzenie parametrów pracy systemu. – 2 razy w roku

- dezynfekcja wymienników klimatyzatorów – 2 raz w roku

- Wykonanie analizy  parametrów pracy systemów VRV w formie raportu za pomocą Service Checker 4.

- Aktualizowanie oprogramowania agregatów VRV zgodnie z zaleceniami producenta

1. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600741

2. RWEYQ10TY1B MFG. NO. 1600885

3. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600766

4. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600789

5. RWEYQ10TY1B MFG. NO. 1600851

6. RWEYQ10TY1B MFG. NO. 1600852

7. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600735

8. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600790

9. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600708

10. RWEYQ10TY1B MFG. NO. 1600891

11. RWEYQ10TY1B MFG. NO. 1600890

12. RWEYQ10TY1B MFG. NO. 1600802

13. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600788

14. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600740

15. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600742

16. RWEYQ10TY1B MFG. NO. 1600886

17. RWEYQ10TY1B MFG. NO. 1600895

18. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600791

19. RWEYQ10TY1B MFG. NO. 1600803

20. RWEYQ10TY1B MFG. NO. 1600736

21. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600706

22. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600709

23. RWEYQ8TY1B MFG. NO. 1600787

# Agregaty skraplające do chłodnic central dachowych typ ERQ 250AW1B 1 kpl. i ERQ 200AW1B 2 kpl.

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie wycieków gazowych – MASTERCOOL 55100

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Kontrola pracy urządzeń, szczelność, parametry pracy, stan  zabezpieczeń i sterowań

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych, silników elektrycznych, sprawdzenie i smarowanie łożysk silników

- Sprawdzenie sterowania agregatami

- Czyszczenie chemiczne wymienników agregatów preparatem Con Coil

- Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji.

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Ponadto:

- Konserwacja po długiej przerwie w eksploatacji (np. przed początkiem sezonu)

- Sprawdź drożność wylotów powietrza z central klimatyzacyjnych i zewnętrznych, w razie potrzeby udrożnić je.

- Oczyść filtry powietrza i obudowy central klimatyzacyjnych. Należy postępować wg informacji zawartych w instrukcji obsługi central klimatyzacyjnych, a ponadto koniecznie zamontować oczyszczone filtry z powrotem w tym samym położeniu.

- Włącz zasilanie na co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem urządzenia; zapewni to bardziej płynną pracę urządzenia. Po włączeniu zasilania włączają się wyświetlacze pilota zdalnego sterowania.

- Pozostaw centrale klimatyzacyjne w trybie samego nawiewu na około pół dnia, aby wysuszyć wnętrza urządzeń. Szczegółowe informacje o pracy w trybie nawiewu można znaleźć w punkcie

- Wyłącz zasilanie. Wyświetlacze pilota wyłączą się.

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

  - Pompy skroplin

Opis czynności serwisowych

- Kontrola wydajności

- Sprawdzenie ciśnienia przed i za pompą

- Kontrola zasilania

- Sprawdzenie ciśnienia w układzie

- Specjalistyczny serwis raz na 6 miesięcy. Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

  - Niezależna instalacja chłodzenia i grzania systemu VRV na części kond. +2

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemu

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 2 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 3 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 4 – wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

Jednostka zewnętrzna RXSQ6TB8Y 1 szt.

Jednostki wewnętrzne kanałowe: FXSQ32A 2 szt., FXSQ25A 2 szt., FXSQ20A 2 szt., FXSQ15A 1 szt.

- WSKAZANIA KOŃCOWE

Wszystkie urządzenia powinny pracować zgodnie z przeznaczeniem oraz według wytycznych podanych przez producentów.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poniższych czynności:

- Wykonanie analizy  parametrów pracy systemów VRV w formie raportu za pomocą Service Checker 4.

- Aktualizowanie oprogramowania agregatów VRV zgodnie z zaleceniami producenta.

- Okresowego sprawdzania parametrów powietrza nawiewanego (temperatura, wilgotność), wszelkie nieprawidłowości korygować;

- Okresowego sprawdzania czystości filtrów i w miarę potrzeb wymieniać;

- Okresowego sprawdzania czystość kanałów – przynajmniej raz na rok;

- Dokonywania wpisów w systemie CRO – w sytuacjach w których jest to konieczne.

- Kontroli szczelności układu zgodnie z rozporządzeniem 517/2014WE z wpisem do CRO – co 12 miesięcy.

- Wykonywania wszelkich innych czynności obsługowych, przewidzianych przez producenta, zgodnie z DTR urządzeń.

- Wykonywania przeglądów eksploatacyjnych przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy (jednak nie rzadziej niż co 2000 godzin pracy urządzenia).

- Wprowadzania niezbędnych korekt, dokonywania aktualizacji dokumentacji powykonawczej/wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Konserwacje mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające doświadczenie, umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac. Podczas przeprowadzania prac kontrolnych i konserwatorskich należy bezwzględnie przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

- Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do konserwacji, serwisu i napraw systemów klimatyzacji DAIKIN. W przypadku konieczności realizacji robót lub pomiarów elektrycznych Wykonawca zapewni do ich wykonania osobę dysponującą ważnymi uprawnieniami elektroenergetycznymi SEP minimum do 1kV,

- Wykonawca przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot umowy będzie używał fabrycznie nowych mediów, części, urządzeń, sterowników i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do zastosowania w serwisowanych systemach,

- Wykonawca do dezynfekcji i odgrzybiania systemów wentylacji i klimatyzacji będzie używał środków grzybobójczych i odkażających, odpowiednich dla poszczególnych systemów, posiadających dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Przed użyciem środków grzybobójczych i odkażających Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki stosowanych środków i uzyska akceptację ich użycia,

- Wykonawca będzie uzgadniał każdorazowo termin realizacji prac objętych niniejszą umową z osobą koordynującą realizację umowy ze strony Zamawiającego, przed ich faktycznym rozpoczęciem zgłosi tej osobie gotowość przystąpienia do prac,

- Wykonawca będzie pełnił pogotowie serwisowe, a w szczególności na własny koszt podejmie niezwłocznie wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia prawidłowej pracy systemów,

- Wykonawca na swój koszt odprowadzi odpady pochodzące z realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca każdorazowo po zakończeniu prac dokona wpisu w karcie serwisowej każdego systemu/urządzenia, założonej przez Zamawiającego. Wpis obejmie datę wykonania prac, numer systemu/urządzenia, krótką informację dotyczącą zakresu wykonanych prac oraz wnioski/uwagi dotyczące dalszego postępowania wraz z podaniem zadanych i nastawionych parametrów pracy (w tym potrzebę uzupełnienia czynnika chłodniczego, wymiany części i podzespołów lub elementów instalacji, których stan techniczny może być przyczyną awarii oraz wskazanie wszelkich ewentualnych potrzeb modernizacji systemów/urządzeń),

- Z przeprowadzonych czynności serwisowych, konserwacji i napraw Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu protokół wykonania prac. Zaakceptowany protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT,

- Na każdy wniosek Zamawiającego wyda pisemną opinię/ekspertyzę o stanie technicznym systemów/urządzeń.

- Zestawienie urządzeń wg stanu wykonania na styczeń 2017 r. tj. bez uwzględnienia późniejszych aranżacji:

| Lp. | Opis | Symbol | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zewn. Agregat spręż. VRV W/C | RWEYQ10T8 | 9 |
| 2 | Zewn. Agregat spręż. VRV W/C | RWEYQ8T8 | 14 |
| 3 | Centralny moduł BSV dla VRV | BS1Q10A | 5 |
| 4 | Centralny moduł BSV dla VRV | BS1Q16A | 3 |
| 5 | Centralny moduł BSV dla VRV | BS1Q25A | 1 |
| 6 | Centralny moduł BSV dla VRV | BS4Q14AV1 | 18 |
| 7 | Centralny moduł BSV dla VRV | BS6Q14AV1 | 8 |
| 8 | Centralny moduł BSV dla VRV | BS8Q14AV1 | 1 |
| 9 | Trójnik | KHRQ22M20T | 9 |
| 10 | Trójnik | KHRQ23M20T | 1 |
| 11 | Trójnik | KHRQ23M29T9 | 3 |
| 12 | Trójnik | KHRQ23M64T | 19 |
| 13 | Trójnik | KHRQ23M75T | 1 |
| 14 | Interfejs BACnet – zintegrowany system kontroli łączący system VRV z BMS | DMS502A51 | 1 |
| 15 | Zdalny sterownik | BRC1E52A | 9 |
| 16 | Zdalny sterownik współpracujący z kontraktronem | BRC2E | 116 |
| 17 | Płytka odbierająca sygnały z kontraktronu | BRP7A51 | 116 |
| 18 | Panel dekoracyjny | BYFQ60CW | 6 |
| 19 | Zestaw połączeniowy jedn. zewn. multi dla 3 jednostek | BHFQ23P1357 | 1 |
| 20 | Zestaw połączeniowy jedn. zewn. multi dla 2 jednostek | BHFQ23P907 | 9 |
| 21 | Proporcjonalny podział mocy (PPD) | DAM412B51 | 1 |
| 22 | Dodatk. Obciąż. czynnik chłodniczy | R410A | 385 kg |
| 23 | Jedn. Wewn. Kanałowa inwerter VRV | FXSQ20A | 1 |
| 24 | Jedn. Wewn. Kanałowa inwerter VRV | FXSQ25A | 6 |
| 25 | Jedn. Wewn. Kanałowa inwerter VRV | FXSQ32A | 20 |
| 26 | Jedn. Wewn. Kanałowa inwerter VRV | FXSQ40A | 28 |
| 27 | Jedn. Wewn. Kanałowa inwerter VRV | FXSQ50A | 26 |
| 28 | Jedn. Wewn. Kanałowa inwerter VRV | FXSQ63A | 37 |
| 29 | Jedn. Wewn. Kanałowa inwerter VRV | FXSQ80A | 1 |
| 30 | Jedn. Wewn. Kasetonowa VRV | FXZQ40A | 6 |
| 31 | Klimatyzator podstropowy jednostka wewn. | FHQ100C | 7 |
| 32 | Klimatyzator podstropowy jednostka wewn. | FHQ71C | 2 |
| 33 | Klimatyzator ścienny jedn. Wewn. PROFF. | FTXS50K | 9 |
| 34 | Zewn. Agr. Spręż. 3F pompa ciepła grz/chł | ERQ250A7W1B | 1 |
| 35 | Zewn. Agr. Spręż. 3F pompa ciepła grz/chł | ERQ200A7W1B | 2 |
| 36 | Zewn. Agr. Spręż. 3F pompa ciepła grz/chł | RZQG100L8Y1 | 6 |
| 37 | Zewn. Agr. Spręż. 3F pompa ciepła grz/chł | RZQG71L8Y1 | 2 |
| 38 | Zewn. Agr. Spręż. 3F pompa ciepła grz/chł | RXS50L | 10 |