Załącznik nr 1.3. do OPZ

Zakres czynności serwisowych i przeglądów dla systemów klimatyzacji w budynku usługowo-biurowym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, (61-556) Poznań – „Łazienki Rzeczne”

- SYSTEMY KLIMATYZACJI

  - Klimatyzator typu Split. Producent: LG urządzenie na gwarancji producenta

Jednostka klimatyzacyjna UJ30 typu split obsługuje pomieszczenie serwerowni.

Jednostka zewnętrzna UU30WU44 zamontowana jest na terenie zewnętrznym.

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie szczelności urządzenia, kontrola szczelności, wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Pomiar parametrów chłodniczych agregatu

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Filtry powietrza myć ręcznie pod bieżącą wodą

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Sprawdzenie zabezpieczeń i sterowania elektrycznego, połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych ręcznie

- Sprawdzenie drożności instalacji skroplin. Czyszczenie środkiem antybakteryjnym instalacji odbioru skroplin wraz z pompką skroplin oraz syfonami skroplin HL. - Co 4 miesiące

- Czyszczenie tacy skroplin – co 12 miesięcy

- Czyszczenie elementów elektronicznych – co 12 miesięcy

- Wymiana baterii w pilocie – co 12 miesięcy

- Kontrola szczelności układu zgodnie z rozporządzeniem 517/2014WE z wpisem do CRO – co 12 miesięcy

- Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR dla poszczególnych typów urządzeń oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji instalacji sanitarnych dla danego obiektu.

Terminy przeglądów:

- Przegląd nr 1 – lipiec 2020 r.

- Przegląd nr 2 – styczeń 2021 r.

- Przegląd nr 3 – lipiec 2021 r.

- Przegląd nr 4 – styczeń 2022 r.

- Przegląd nr 5– lipiec 2022 r.

- Przegląd nr 6 – styczeń 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

- Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: LG

1.2. System klimatyzacji VRF. Producent: LG - urządzenia na gwarancji producenta

Źródłem chłodu dla pomieszczeń biurowych i restauracyjnych jest system freonowy typu VRF.

Agregaty zewnętrzne ARMU 120LTE5 i ARMU 200LTE5 zlokalizowane są na terenie zewnętrznym.

W każdym z wymaganych pomieszczeń znajduje się ścienny klimatyzator ARNU…GSJC4 wraz z pompką skroplin.

Dane techniczne systemu:

Jednostka zewnętrzna złożona z 2 agregatów.

Moc chłodnicza systemu Qch = 84,0kW

Moc elektryczna Ne = 25kW (3x400V)

Ilość jednostek wewnętrznych – ściennych – 17szt.

Układ chłodzenia freonowego LG VRF zasila również sekcje chłodnic central

Wentylacyjnych

Czynności serwisowe dla urządzeń systemu LG VRF:

- sprawdzenie działania systemów – 2 razy w roku przed sezonem zimowym i letnim – opracowanie raportu na podstawie programu serwisowego LG

- wykonanie analizy  parametrów pracy systemów FRV w formie raportu za pomocą dedykowanego oprogramowania.

- aktualizowanie oprogramowania agregatów VRV zgodnie z zaleceniami producenta sprawdzenie przegrzania w układach chłodniczych – co 6 miesięcy – funkcja serwisowa na sterownikach klimatyzatorów

- sprawdzenie połączeń elektrycznych – co 6 miesięcy

- sprawdzenie wycieków  – co 6 miesięcy

- analiza pracy systemów pod względem ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego (ewentualne uzupełnienie czynnika nie jest objęte umową) - sprawdzenie poprawności oodczytów czujników temperatury jednostek wewnętrznych i agregatów – co 6 miesięcy

- sprawdzenie poprawności odczytów z czujników ciśnienia agregatów w układzie chłodniczym – co 6 miesięcy

- sprawdzenie rezystancji uzwojeń sprężarek – co 6 miesięcy

- sprawdzenie poboru prądu agregatów – co 6 miesięcy

- czyszczenie filtrów powietrza klimatyzatorów – co 6 miesięcy

- dezynfekcja wymienników klimatyzatorów – co 6 miesięcy

- BMS – sprawdzenie komunikacji i poprawności działania – co 6 miesięcy.

- czyszczenie filtrów powietrza odkurzaczem lub mycie ręcznie pod bieżącą wodą - co 2 tygodnie

- czyszczenie jonizatora (jeśli występuje) - co 6 miesięcy

- czyszczenie powierzchni jednostek wewnętrznych – co 6 miesięcy

- czyszczenie tacy skroplin - Raz na rok

- czyszczenie środkiem antybakteryjnym instalacji odbioru skroplin wraz z pompką skroplin oraz syfonami skroplin HL - co 6 miesięcy

- wymiana baterii w pilotach zdalnego sterowania - raz na rok

- czyszczenie lamel wymienników ciepła i otworów wentylacyjnych panelów jednostek zewnętrznych – raz na rok

- czyszczenie wentylatorów jednostek zewnętrznych - raz na rok

- czyszczenie tacy skroplin jednostki zewnętrznej - raz na rok

- sprawdzenie, czy cały zespół wentylatora jest odpowiednio dokręcony - raz na rok

- oczyszczenie elementów elektronicznych powietrzem - raz na rok

- wykonanie Raportu z pracy urządzenia uzyskani z testu modułem PLGMV100 i dedykowanym oprogramowaniem

- jontrola szczelności układu zgodnie z rozporządzeniem 517/2014WE z wpisem do CRO – co 6 miesięcy

- przestrzeganie wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR dla poszczególnych typów urządzeń oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji instalacji sanitarnych dla danego obiektu.

Terminy przeglądów:

- Przegląd nr 1 – lipiec 2020 r.

- Przegląd nr 2 – styczeń 2021 r.

- Przegląd nr 3 – lipiec 2021 r.

- Przegląd nr 4 – styczeń 2022 r.

- Przegląd nr 5– lipiec 2022 r.

- Przegląd nr 6 – styczeń 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

- Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: LG

Dla wszystkich powyższych typów urządzeń należy wykonać wszelkie zalecenia producenta co do zakresu, zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR, oraz wytycznych instrukcji eksploatacji i konserwacji instalacji sanitarnych dla danego obiektu

Dla wszystkich powyższych urządzeń jeśli DTR wskazuje konieczność wykonania przeglądu, lub prac serwisowych przez firmę mającą autoryzację, certyfikat lub inne uprawnienia do serwisowania urządzeń producenta, prace należy wykonać taką właśnie firmą, a dokumenty upoważniające do prac, dostarczyć przed ich rozpoczęciem.

- WSKAZANIA KOŃCOWE

Wszystkie urządzenia powinny pracować zgodnie z przeznaczeniem oraz według wytycznych podanych przez producentów.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poniższych czynności:

- Wykonanie analizy  parametrów pracy systemów VRF w formie raportu za pomocą dedykowanego oprogramowania.

- Aktualizowanie oprogramowania agregatów VRF zgodnie z zaleceniami producenta.

- Okresowego sprawdzania parametrów powietrza nawiewanego (temperatura, wilgotność), wszelkie nieprawidłowości korygować;

- Okresowego sprawdzania czystości filtrów i w miarę potrzeb wymieniać;

- Okresowego sprawdzania czystość kanałów – przynajmniej raz na rok;

- Dokonywania wpisów w systemie CRO – w sytuacjach w których jest to konieczne.

- Kontroli szczelności układu zgodnie z rozporządzeniem 517/2014WE z wpisem do CRO – co 12 miesięcy.

- Wykonywania wszelkich innych czynności obsługowych, przewidzianych przez producenta, zgodnie z DTR urządzeń.

- Wykonywania przeglądów eksploatacyjnych przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy (jednak nie rzadziej niż co 2000 godzin pracy urządzenia).

- Wprowadzania niezbędnych korekt, dokonywania aktualizacji dokumentacji powykonawczej/wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Konserwacje mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające doświadczenie, umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac. Podczas przeprowadzania prac kontrolnych i konserwatorskich należy bezwzględnie przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

- Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do konserwacji, serwisu i napraw systemów klimatyzacji LG. W przypadku konieczności realizacji robót lub pomiarów elektrycznych Wykonawca zapewni do ich wykonania osobę dysponującą ważnymi uprawnieniami elektroenergetycznymi SEP minimum do 1kV,

- Wykonawca przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot umowy będzie używał fabrycznie nowych mediów, części, urządzeń, sterowników i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do zastosowania w serwisowanych systemach,

- Wykonawca do dezynfekcji i odgrzybiania systemów wentylacji i klimatyzacji będzie używał środków grzybobójczych i odkażających, odpowiednich dla poszczególnych systemów, posiadających dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Przed użyciem środków grzybobójczych i odkażających Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki stosowanych środków i uzyska akceptację ich użycia,

- Wykonawca będzie uzgadniał każdorazowo termin realizacji prac objętych niniejszą umową z osobą koordynującą realizację umowy ze strony Zamawiającego, przed ich faktycznym rozpoczęciem zgłosi tej osobie gotowość przystąpienia do prac,

- Wykonawca będzie pełnił pogotowie serwisowe, a w szczególności na własny koszt podejmie niezwłocznie wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia prawidłowej pracy systemów,

- Wykonawca na swój koszt odprowadzi odpady pochodzące z realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca każdorazowo po zakończeniu prac dokona wpisu w karcie serwisowej każdego systemu/urządzenia, założonej przez Zamawiającego. Wpis obejmie datę wykonania prac, numer systemu/urządzenia, krótką informację dotyczącą zakresu wykonanych prac oraz wnioski/uwagi dotyczące dalszego postępowania wraz z podaniem zadanych i nastawionych parametrów pracy (w tym potrzebę uzupełnienia czynnika chłodniczego, wymiany części i podzespołów lub elementów instalacji, których stan techniczny może być przyczyną awarii oraz wskazanie wszelkich ewentualnych potrzeb modernizacji systemów/urządzeń),

- Z przeprowadzonych czynności serwisowych, konserwacji i napraw Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu protokół wykonania prac. Zaakceptowany protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT,

- Na każdy wniosek Zamawiającego wyda pisemną opinię/ekspertyzę o stanie technicznym systemów/urządzeń.